건강민감계층 다중이용시설의 실내공기질 특성

정혜민, 김양기, 배주순, 윤설희, 이예영,

이무현, 정용문, 안길원, 박귀환

환경조사과

The Characteristics of Indoor Air Quality in Multi-use Facilities for Health-sensitive Groups

H. M. Jung, Y. G. Kim, J. S. Bae, S. H. Yoon, Y. Y. LEE,

M. H. Lee, Y. M. Jung, G. W. Ahn, G. H. Park

Environmental Research Division

Abstract

This study was conducted to investigate the characteristics of indoor air quality  multi-use facilities of health-sensitive groups in Jeollanam-do. Indoor air quality was measured and characterized at 182 facilities from 2016 to July 2020. The results of the survey on the total pollution level by facility group showed that the rate of contamination was satisfactory in the facilities where there are many sensitive users. PM-10, PM-2.5, CO, HCHO and Rn concentrations did not exceed the indoor air quality standards and official guidelines. CO2 concentrations of some day care centers and elderly care facilities exceeded the guidelines(1,000 ppm). TAB concentrations at daycare centers and elderly care facilities also exceeded the guidelines(800 ppm). Most of the measurement results satisfied the standards. However some pollutants need to be reduced to meet standards. so it is necessary to establish a continuous and systematic indoor air quality evaluation method improving education and awareness for facility managers.

2016년 ~ 2020년 측정결과를 토대로 전라남도내 건강민감계층 이용시설의 실내공기질 특성을 조사한 결과는 다음과 같다.

1. 전체 시설에서 2016 ~ 2018까지의 미세먼지(PM-10) 평균농도는 39.21 μg/m3 로 기준(100 μg/m3)의 39.2 % 수준을 보였고 강화된 기준(75 μg/m3)을 적용한 2019년 ~ 2020년의 평균 농도는 23.40 μg/m3 로 31.2 % 수준을 보였다. 특히 2020년도에는 평균농도가 22.8 μg/m3 로 다른 년도와 달리 대기 중 평균 미세먼지 농도가 낮아 나타난 결과로 판단된다. 초미세먼지(PM-2.5)는 2019. 7.부터 유지기준 항목으로 신설되었으며 모든 검사시설에서 유지기준을 만족시켰고 평균농도는 17.3 μg/m3로 기준(35 μg/m3)의 49.4 % 수준에서 유지되고 있었다.

2. 일산화탄소(CO)는 전체 시설에서 평균농도 0.66 ppm으로 유지기준의 6.67 % 수준을 보였다.

3. 이산화탄소(CO2)는 전체 시설에서 평균농도 477.86 ppm으로 유지기준(1,000 ppm)의 47.79 % 수준을 보였으며 2016년 노인요양시설과 2018년 어린이집에서 각각 1117.8 ppm, 1251.8 ppm으로 기준을 초과하였다.

4. 폼알데하이드(HCHO)는 전체 시설에서 2016년 ~ 2018년의 평균농도 16.9 μg/m3 로 유지기준(100 μg/m3)의 16.9 %수준을 보였고 강화된 기준(80 μg/m3)을 적용한 2019 ~ 2020년의 평균농도는 22.72 μg/m3 로 기준의 28.4 % 수준을 보였다.

5. 총부유세균(TAB)은 전체 시설에서 2016년 ~ 2020년 평균농도는 293 CFU/m3 로 유지기준의 36.6 %를 보였으나 2018년 어린이집, 2019년 노인요양원 및 어린이집에서 각각 995 CFU/m3, 942 CFU/m3, 1071 CFU/m3로 기준을 초과하였다.

6. 라돈(Rn)은 전체 시설에서 2019년 ~ 2020년 평균농도 34.4 Bq/m3 로 권고기준(148Bq/m3)의 23.2 % 수준에서 관리되고 있으며 지하에 활동공간이 위치한 일부 시설은 120 Bq/m3 의 농도를 보였다.

현대인의 실내 거주시간이 증가함에 따라 실내공기질 관리에 대한 관심이 지속적으로 높아지고 있으며 법적 관리 기준의 재설정에 대한 요구 또한 높아지고 있다. 대부분의 항목들이 기준치 이내로 관리되고 있으나 시설별 차이는 매우 큰 것으로 나타났다. 따라서 건강민감계층 다중이용시설의 경우 지속적이고 체계적인 실내공기질 평가 방안을 마련하고 시설 관리자를 대상으로 하는 관리교육 및 인식개선이 필요할 것으로 판단된다.