깨끗한 물 공급을 위한 정수장 수질확인 검사

- Geosmin과 2-MIB를 중심으로 -

배주순, 이소영, 김민영, 장성국, 임형인, 김지우, 남지현, 이덕안

수질분석과

A Study on Water Quality Improvement in Water Purification Plants for Clean Water Supply

- Based on Geosmin and 2-MIB -

J. S. Bae, S. Y. Lee, M. Y. Kim, S. G. Jang, H. I. Lim,

J. U. Kim, J. H. Nam, D. A. Lee

Water Quality Analysis Division

Abstract

In this study, water quality confirmation inspections were conducted by water supply procedures at 76 water purification plants in operation in Jeollanam-do and the occurrence and characteristics of Geosmin and 2-MIB(2-methylisoborneol), which are substances that induce taste and odor, were investigated. As a result of water quality confirmation inspections in 229 cases at 76 water purification plants in Jeollanam-do, 218 cases(95.2 %) were suitable and 11 cases(4.8 %) were unsuitable. The number of cases exceeding the water quality standard for drinking water was 11 in 9 facilities(7 purified water, 4 faucets), and the excess items were pH, turbidity, total colony counts, total coliforms, fecal streptococcus, and bromate. As a result of analyzing Geosmin and 2-MIB of raw and purified water from 76 water purification plants in Jeollanam-do, Geosmin was detected at a high concentration of 6.773 ng/L and 2-MIB was detected at a high concentration of 8.250 ng/L in raw water. The monitoring standard of 20 ng/L was satisfied. Geosmin and 2-MIB were found in almost all water purification plants using lake water as raw water, and Geosmin showed a higher frequency of occurrence compared to 2-MIB. Two purification plants with different topographical characteristics were selected from all purification plants, so as to analyze the correlation between monthly changes and environmental factors, and to establish a plan for the management of taste-odor substances in the purification plants for facilities that exceed the standards. This study has also created room for proposals to seek improvement measures for purification plants through field surveys and cause analysis.

Keywords: Geosmin, 2-MIB(2-methylisoborneol), water purification plants

도내 가동 중인 76개 정수장의 공급계통별 모니터링과 급수과정별 수질확인검사를 실시하였고, 특히 이취미 유발물질인 Geosmin과 2-MIB에 대한 발생특성을 조사하였다. 전체 정수장 중 2개의 정수장을 선택하여 월별 변화와 환경인자 간의 상관관계를 분석하여 정수장의 이취미물질 관리에 대한 방안을 마련하고, 수질확인검사 결과 기준초과시설에 대해서는 현지조사 및 원인분석으로 정수장별 맞춤형 개선방안을 제시하고자 하였다.

1.  도내 76개 정수장 229건의 수질확인검사 결과, 적합 95.2 %(218건), 부적합 4.8 %(11건)로 나타났으며, 먹는물수질기준 기준초과는 9개 시설 11건(정수 7, 수도꼭지수 4)이었으며, 초과항목은 pH, 탁도, 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군, 브롬산염으로 나타났다.

2.  기준초과시설에 대한 초과내용을 살펴보면, 일반세균 등 미생물 항목은 소독미흡, 탁도는 강우로 인한 원수상태 불량, 수소이온농도는 NaOH 주입펌프 고장, 브롬산염은 염소소독제로 사용하는 차아염소산나트륨에 포함된 브로메이트로 인한 원인으로 파악되었다.

3.  기준초과시설에 대한 조치사항으로 미생물 항목은 현장 잔류염소 확인 및 소독제 정량투입, 탁도는 배수지 청소와 여과사 역세척 주기 단축, pH는 NaOH 펌프 정상가동 확인, 브롬산염은 역삼투압 필터 및 차아염소산나트륨 교체, 냉암소 보관을 개선방안으로 제시하였다.

4.  도내 76개 정수장 원･정수의 Geosmin과 2-MIB를 분석한 결과, Geosmin은 원수에서 최고 6.773 ng/L, 2-MIB는 원수에서 최고 8.250 ng/L의 높은 농도로 검출되었다. Geosmin과 2-MIB는 정수처리과정에서 제거되지 않고, 정수된 물에서도 검출되었으며, 호소수를 원수로 사용하는 거의 모든 정수장에서 나타났고, Geosmin이 2-MIB에 비해 높은 발생빈도를 보였다.

5.  Geosmin과 2-MIB의 환경인자, TOC, Chlorophyll-a 간의 수심별 상관관계를 조사한 결과, 뚜렷한 경향성을 찾을 수 없었으나, Geosmin의 경우 6월 ~ 8월까지 수심이 깊어질수록 농도가 증가하는 경향을 보였다.

6.  영암 삼호정수장과 신북정수장에 대해 5월에서 10월 사이 Geosmin과 2-MIB를 분석한 결과, 농도가 5월부터 조금씩 증가하여 8월에 가장 높은 농도를 보였으며, 삼호정수장은 신북정수장 보다 외부 오염원이 적어 두 물질 모두 상대적으로 낮게 나타났다. 신북정수장의 경우 6월에서 8월까지는 조류의 영향을 받지 않는 최적의 취수를 위해서는 3 m ~ 6 m의 수심에서 취수를 선택하는 것이 바람직하다고 판단되며, 영양염류의 유입으로 조류가 대량으로 발생하는 여름철에 냄새유발물질에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 사료된다.